湖北经济学院男生公寓热水扩容建设项目竞争性谈判采购公告

湖北亿优物业管理有限责任公司就湖北经济学院男生公寓热水扩容建设项目进行竞争性谈判采购，欢迎具有相应资格的企业提交资料参与竞争。

一、工程名称、地点

1、工程名称：湖北经济学院男生学生公寓栎苑1-5、竹1、竹2号楼热水扩容项目。

2、工程地点：武汉市江夏区湖北经济学院内。

3、工程内容：以上楼栋屋顶增设热水保温水箱 。

二、安装周期

合同签订后，15天完成，工期安排在7月12-7月31日之间完成。

三、招标控制价

招标控制价为每栋楼贰万元（￥：20,000元），七栋楼预算壹拾肆万元（￥：140,000元），超过此报价无效。

四、系统配置要求

1、保温水箱：保温水箱的材质要求是内胆304#、外胆202#不锈钢，夹层聚胺脂发泡≥50mm；保温水箱的性能要求是环境温度10℃时，55℃水温24小时温降小于5℃；带内外爬梯；水箱预留排污口；同现有水箱等高，容量5吨。

2、底座：采用优质角钢、槽钢、钢板在现有基础上焊接、做防锈处理、安全可靠。

3、水箱循环泵：该循环泵为国内知名品牌，扬程不小于5米，流量不小于5T/h，安装管径DN50,数量1台，采用碧河牌温差控制器控制水箱循环泵的开启，用于水箱之间的热循环，水箱上端进水，底部同原水箱连通，循环泵需加装雨棚。

4、管道及控制系统；采用PPR联塑牌管材及知名阀门，各类线材为国标品牌，控制系统安装接入现有控制柜中集中管理，所有增设管道需做保温处理。

5、系统部分整体保修一年，自工程完工验收之日算起。保修期内，对设备出现的质量问题，乙方负责免费更换部件或维修。

五、供应商资格要求

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2. 本项目不接受联合体投标。

六、响应报价送达

递交响应文件截止时间为2017年7月12日下午14:30时前。逾期不予受理。

1、报名时须携带以下资料：

(1）企业法人营业执照；

(2）法人授权书、授权代表身份证；

(3）相关资质证明、厂商授权书（代理商需提供）；

（4）报名表（见附件）。

2、报名地点：湖北亿优物业管理有限责任公司106室。

七、谈判时间及地点

1、时间：根据具体工作情况另行通知。

2、地点：湖北亿优物业管理有限责任公司三楼会议室。

八、采购人：湖北亿优物业管理有限责任公司

联 系人：黄健超/联系方式：027-81291181

湖北亿优物业管理有限责任公司

二〇一七年七月六日

项目报名表

项目名称(必填)：

| 投标人名称（(必填)）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人地址(必填)： |  |  |
| 业务联系人姓名(必填)： |  | 移动电话(必填)： 固定电话(必填)： |
| 传真(必填)： |  | 电子邮箱(必填)： |
| 报名资料清单 |  |  |
| 序号 | 资料内容 | 现场核实情况（√或×） |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 法人授权书 |  |
| 4 | 资质证明 |  |
| 投标人授权代表签字： 报名日期(必填)： 年 月 日 |  |  |

备注：

1、投标人填写此表必须用正楷字填写，并需加盖单位公章；

2、授权代表非法定代表人的，需同时提供法定代表人授权书。

3、报名资料需按照招标公告要求的顺序装订递交。

日期：2017年  月  日