{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"merged":[[1,1,1,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,3,8,3],[10,0,13,0],[10,1,13,1],[10,3,11,3],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"学生公寓热水系统零星维修技术要求"]
["序号","楼栋","存在的问题","说明","处理方式"]
[1,"桔1","12.5P压缩机损坏（谷轮ZP125KCE-TFD-522）","压缩机抱死，无法启动，更换竹苑机组改造的旧压缩机并加氟","维修"]
[null,null,"12.5P压缩机制冷剂（R22-15KG）",null,"更换"]
[2,"桔3","1台内循环泵损坏（南方TD32-18/2SWHC）","1台机组循环泵电机烧坏、另1台机组压缩机氟漏完","维修"]
[null,null,"12.5P压缩机报低压故障（加氟R22-15KG）",null,"更换"]
[3,"桔4","机组风扇德克尔电机（YDK139-250）损坏","1台机组风扇电机坏了不转，叶片螺丝锈死，一同更换","更换"]
[null,null,"10P机组风扇叶片坏",null,"更换"]
[4,"桔5","1台机组内循环泵损坏（万科SGR65-30）","泵体漏水严重，水压不够，无维修价值","更换"]
[5,"梅3","10P机组风扇电机损坏（YDK-250-6）","1台机组风扇电机坏了不转，与叶片一同更换","更换"]
[null,null,"10P机组风扇叶片坏",null,"更换"]
[null,null,"10P机组内循环泵损坏（韩进HJ-400E）","泵体轻微变形，无维修价值","更换"]
[null,null,"1台10P双风扇机组主板坏（润晖K80B）","主板上风扇接口烧坏，风扇不停机","更换"]
[6,"梅4","10P机组内循环泵损坏（韩进HJ-400E）","泵体无法修复","更换"]
["技术要求：1、按照上述处理方式进行据实维修更换处理；2、维修、更换项目时，需保障楼栋热水正常供应；3、更换的设备及配件需使用原有规格型号的产品、或不低于原有技术性能品牌的产品；4、所有维修、更换项目完成后需保持原有热水系统的操作使用及控制，未经许可不得更改其控制原理。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}